## Slide 1: IEC 61850-6

## Slide 2
8.5.4 Signal identifications usable by applications
Communication 관련된 이름은 비록 function oriented 할지라도 제조업체가 제공한 엔지니어링 기능과 IED 에 대한 LN 의 구체적인 distribution에 달려 있다.
이와 독립적인 functional view 가 필요한 application 은 LN 클래스까지 substation 이름을 기반으로 한 signal identification 을 사용하고 그 다음 의미론적으로 완전히 표준화된 data object 와 attribute 이름이 따라야한다.
Switch position 은 path name <substation name (AA1)> <voltage level name (J1)> <bay name (Q1)> <Equipment name (QB1)>CSWI .Pos 에 있는 earth fault protection 기능으로 식별 될 수 있다.
예를 들면, <substation level name (AA1)> <voltage level name (J1)> <bay name (Q1)> <function name (Main1)> <Subfunction name (EF1)> PTOC.Op 가 될 수 있다.
SCL 언어는 이러한 종류의 application 관련 naming 을 communication 관련 naming 과 병행하여 수행 할 수 있으며 완전한 SCD 파일은 하나의 데이터베이스에서 다른 데이터베이스로 변환 할 데이터 베이스 역할을 할 수 있다.

## Slide 3
8.5.5 Naming example
Figure 13 은 voltage level E1 에서 bay Q1 의 circuit breaker QA1 을 제어하는 LN 이 있는 IED 의 예를 보여준다.
Naming 은 IEC 81346 시리즈에 따라 선택된다.
이 예에서 product 로서 IED 는 컨트롤된 circuit breaker QA1 의 functional designation (=E1Q1QA1) 과 동일한 bay (-E1Q1) 에 따라 동일한 higher-level product designation 부분을 갖는다.
Figure 13 은 서로 다른 구조 내에서 reference 결과와 communication 에 대한 LN reference 의 결과를 보여준다.

## Slide 4
8.5.5 Naming example

## Slide 5
8.5.5 Naming example
LD2 안에 LN class CSWI 의 LN2 의 data 가 현재 function structure 의 이름으로 이름 지어졌다면 , 즉 LD2 LDName 이 bay name E1Q1 이면 IEC 610850-7-2 에 따른 LN reference 는 E1Q1 / QA1CSWI2 가 된다.
Reference 가 product structure 로부터 가져온 것이면 E1Q1SB1LD2/CSWI2 가 된다.
각 경우의 전체 이름은 위의 두 이름의 경우와 마찬가지로 subnetwork 내에서 고유해야 한다.
그러나 functional name 의 경우, LD reference E1Q1 만이 subnetwork 내에서 유일하지는 않다. 단, IED 내에서만 해당된다.
LDNameE1Q1 을 사용하는 다른 IED 가 없음을 보장하는 것은 프로젝트 엔지니어의 책임이다.
Functional naming 을 사용하여 system architecture 를 bay 당 1개의 IED 로 제한한다.
그러나 application level functional name E1Q1QA1CSWI 는 고유하고 communication level functional 또는 IED related naming 과는 별개이다.

## Slide 6
9 The SCL syntax elements (9.1 header)
Header 는 SCL 구성 파일과 버전을 식별하고 name들과 signal 을 매핑하는 옵션을 지정하는 역할을 한다.
Figure 14 에서 주어진 UML diagram 은 이 구조에 대한 전체적인 overview 를 보여준다.

## Slide 7
9 The SCL syntax elements (9.1 header)

## Slide 8
9 The SCL syntax elements (9.1 header)
XML schema definition part

## Slide 9
9 The SCL syntax elements (9.1 header)
The attributes of the Header element

## Slide 10
9 The SCL syntax elements (9.1 header)
Text element 는 optional 이고 다음과 같은 syntax 를 가진다.
이 element 로 text 를 놓는 것 대신에, 다른 파일에서 reference는 source attribute 에서 URI 로서 주어질수도 있다.

## Slide 11
9 The SCL syntax elements (9.1 header)
Revision history 는 optional 이다. 같은 syntax 는 revision history 를 요구하는 다른 documents 를 위해 사용될 수 있다.

## Slide 12
9 The SCL syntax elements (9.1 header)
History 는 item entries 의 여러 history 를 포함한다.
각각의 item 은 table 4 에 정의된 attribute들로 이 SCL file 의 approved version 을 정의한다.
Item 들 안의 text 는 이 version 에서 좀 더 detail 들을 설명하기 위해 사용될 수 있다.
History 없는 header 의 예

## Slide 13
9.2 Substation description (9.2.1 General)
Substation section 은 substation 의 functional structure 를 설명하고 primary device 와 electrical connections 식별하는 역할을 한다.
Industrial process 또는 whole power network 를 기술하기 위해 SAS 가 제공하는 각 substation 마다 몇 개의 substation section 을 가질 수 있다.
Primary system element 들에 연결된 LN 을 사용하여, 이 절은 SA system functionality ( 예 : SSD 파일 ) 을 추가로 정의하거나 LN 이 이미 IED (SCD 파일) 에 할당 된 경우, IED functions 과 power system 의 관계
Name attribute 는 항상 mandatory 이고 빈 문자열이 아니어야 한다.
Substation section 이 ICD 파일 내에서 template 으로 사용 되면, 그 name 은 TEMPLATE 이 된다.
Name value 는 또한 SCL 파일에 포함된 모든 substation 에 대해 unique 해야 되기 때문에 , substation 의 global identification 이다.

## Slide 14
9.2 Substation description (9.2.1 General)
Desc attribute 가 누락된 경우 default 값은 빈 문자열이다.
LN 은 structure 의 각 레벨 ( 즉 , substation, voltage level, bay, equipment, subequipment respective function , subfunction ) 에 attach 될 수 있다.
Power transformers 는 structure level substation , voltage level 그리고 bay 에 attach 될 수 있다.
ConductionEquipment 는 오직 bay level 에서 attach 될 수 있다.
같은 level 에 LN instance 들은 서로 다른 identification 을 가져야 한다.

## Slide 15
9.2 Substation description (9.2.1 General)
Figure 15 의 UML diagram 은 substation section 에 대한 overview 이다.

## Slide 16
9.2 Substation description (9.2.1 General)
These basic type definitions are used for the elements

## Slide 17
9.2 Substation description (9.2.1 General)
Then the substation type is as follows

## Slide 18
9.2 Substation description (9.2.1 General)
Substation element 는 위와 같이 type 이 tSubstation 이다. 이는 tEqipmentContainer 이다. 즉, LN 과 PowerTransformer 를 포함 할 수 있다.
또한 적어도 하나의 voltage level 과 optionally 하게 여러 function element 들을 포함한다.
Power system 에 속하지 않는 system function 또는 equipment 는 function element 에 의해 설명 될 수 있다.

## Slide 19
9.2 Substation description (9.2.1 General)
SCL 요소가 참조하는 general substation element ( type : tSubstation ) 에는 다음과 같은 몇가지 identity 제약 조건이 추가로 포함된다.
* substation 내에는 같은 이름의 VoltageLevel element 가 두 개 있을 수 없다.
* substation 내에는 같은 이름의 direct PowerTransformer element 가 있을 수 없다.
* substation 내에는 동일한 이름의 function element 가 있을 수 없다.
* substation 내에는 lnInst, lnClass, iedName, ldInst 와 prefix 의 같은 combination 을 갖는 두 개의 LN element 가 있을 수 없다.
* 또한, ambiguities 를 피하기 위해 substation 내에 두 개의 direct child element 들이 있을 수 없다.
* 일반적으로, substation section 내의 각 계층 구조 레벨에서 모든 name 들은 고유해야하고 substation naming hierarchy 에 의해 정의된 모든 object 들의 고유한 object reference 들 ( path name ) 을 이끌어내야 한다.

## Slide 20
9.2 Substation description (9.2.1 General)
Restrictions
* substation name 은 SCL 파일 내에서 고유하다.
* ICD 파일 내의 primary system template 의 경우, substation name 은 TEMPLATE 이다.
* 하나의 SCL 파일에는 최대 하나의 substation template 이 있을 수 있다.
* substation 내에서 ConnectivityNode 의 attribute pathName 은 key 역할을
한다. ( ConnectivityNode 는 substation 아래 bay level 에 나타날 수 있다 ). 이는 동일한 pathName 을 가진 두 개의 ConnectivityNode 요소가 있을 수 없다.
* 이 substation 에 있는 각 terminal 의 connectivityNode attribute 는 이 key 중 하나를 참조해야 한다.

## Slide 21
9.2.2 Voltage level
A VoltageLevel element 는 tVoltageLevel type 을 가진다.
이 voltage level 의 voltage 를 나타내는 데 사용할 수 있는 type tVoltage 의 Voltage 라는 element 는 optional 이다.
또한, tEquipmentContainer 로는 LN , GeneralEquipment 및 Power Transformer 가 포함 될 수 있으며 Bay element 를 통해 하나 또는 여러 개의 bay를 포함하며 Function 요소를 포함할 수 있다.

## Slide 22
9.2.2 Voltage level

## Slide 23
9.2.2 Voltage level
몇 가지 identity 제약 조건이 정의된다. (실제로 위의 tSubstation 에서 정의된다) :
* VoltageLevel 내에서 , 같은 이름의 Bay가 두 개 있을 수 없다.
* VoltageLevel 내에서 같은 이름의 direct child PowerTransformer 가 두 개 있을 수 없다.
* VoltageLevel 내에서 같은 이름을 가진 2개의 direct child GeneralEquipment 가 있을 수 없다.
* 또한, ambiguities 를 피하기 위해, VoltageLevel 내에 같은 이름의 direct child element 들이 두 개 있을 수 없다.
Restrictions
* voltage level 이름은 substation 내에서 고유해야 한다.
* bay name 과 function name 은 voltage level 내에서 고유해야 한다.

## Slide 24: 감사합니다