## Slide 1: IEC 61850-6

## Slide 2
9.3.5 LN0 and other Logical Nodes
LN0 에는 GSEControl , SampledValueControl 및 SettingControl 이 있다.
또한, 기본 형식인 tAnyLN 과 DOI 및 Inputs 요소에서 ReportControl, Log 및 LogControl 을 상속한다.
Log 요소는 이 LN0 에 의해 제어되는 LD가 log 를 포함하고 그 이름을 log control block 내에서 로그 이름으로 사용할 수 있음을 나타낸다.

## Slide 3
9.3.5 LN0 and other Logical Nodes
LN0 의 attribute 들은 table 16 에 정의되어 있다.

## Slide 4
9.3.5 LN0 and other Logical Nodes
Restrictions
* LN0 LN 클래스는 항상 LLN0 이므로 inst 속성은 필요하지 않다.
* LN0 에 대한 링크의 참조를 위해 lnInst 는 누락되고 lnClass 는 LLN0 이어야 한다.
- Logical Node (type tLN) 은 다음과 같이 보여진다.

## Slide 5
9.3.5 LN0 and other Logical Nodes
tLN0 와 tLN 의 super-type 인 tAnyLN 은 다음과 같이 보여진다.

## Slide 6
9.3.5 LN0 and other Logical Nodes
LN 은 DataSet , ReportControl, LogControl, DOI 및 inputs element 를 포함한다.
또한, LN 에 하나 이상의 로그가 포함된 경우 Log element 가 포함된다.
로그는 유일한 속성으로 LN 내에서 고유한 이름을 가진다.

## Slide 7
9.3.5 LN0 and other Logical Nodes
- LN 정의의 optional DOI element 는 data object 또는 attribute 구조 부분 및 최종 attribute 당 DAI 요소에 SDI 요소를 사용하여 data object 및 해당 속성에 대한 특수 인스턴스 관련 값을 정의하는 데 사용 할 수 있다.
- 그러나 여기서 참조된 data object 와 attribute 는 LN 의 LNodeType 정의 내에서 미리 정의되어야 하며 LN의 LNType 속성으로 참조된다.
- 이 인스턴스에 대한 DOI 요소는 LNodeType 에 포함되지 않은 새 DO 또는 t새 attribute 를 정의하지 않는다.
- 예를 들어 LNodeType 에서 100 ms 로 지정된 DPC CDC 의 펄스 길이 구성 매개 변수는 이 특정한 DO 에 대해 300ms 의 값으로 여기에서 덮어 쓴다.
- 동일한 값이 여러 번 발생하는 경우 DataTypeTemplate 섹션에서 일반적인 값을 정의할 수 있다. 이 경우 개별 값을 사용하여 일반적인 값을 대체할 수 있다.

## Slide 8
9.3.5 LN0 and other Logical Nodes
- Restrictions
* prefix, lnClass, inst 로 구성된 LN name 은 서버가 정의된 경우 logical device 범위 내에서 고유하거나 IED 의 범위 내에서 고유해야한다.
* inst 속성은 7 자리 이하의 숫자 여야 한다.
* prefix 는 IEC 61850-7-2 에 명시된 restrictions 을 따른다.
* Log 요소는 LLN0 및 이 표준의 다른 부분이나 다른 표준에서 명시적으로 정의된 일부 특수 LN 클래스에서만 사용 할 수 있다.

## Slide 9
9.3.6 Data object (DOI) definition
- DOI 는 SDI 또는 DAI 에 의해 설명된다.

## Slide 10
9.3.6 Data object (DOI) definition
- DOI 는 SDI 또는 DAI 에 의해 설명된다.
- DOI 내의 DAI 속성은 설정할 속성 및 관련 값을 정의한다. 다시, 모든 속성은 이 LN 의 LNodeType 정의에도 포함되어야 한다.
- 여기에 반복되는 것들이 있는데, 여기에 몇 가지 추가 (attribute 또는 element) 값이 설정되거나 개별적으로 덮어쓰기 된다.

## Slide 11
9.3.6 Data object (DOI) definition
- DAI 는 Val 요소를 포함한다.
- DAI 는 IED 의 인스턴스 값에 대한 설명을 허용한다. 예를 들어 값을 읽을 서비스가 없거나 IED 가 읽기를 지원하지 않는 경우와 같이 구성 관련 값을 알아야하는 다른 IED/LN 이 엔지니어링 단계에서 사용할 수 있다.
- 또는 IED 자체에서 통신 프로토콜을 통해 제공하거나 적어도 내부 기능을 고려하여 이 값을 설정하는 데 사용할 수 있다.

## Slide 12
9.3.6 Data object (DOI) definition
- DAI 요소는 DA 속성의 하위 집합을 포함하며 일부 인스턴스 특정 속성 값이 설정되거나 일반 속성 값이 덮어 쓰기 되면 IED DOI 사양 내에서 사용된다.

## Slide 13
9.3.6 Data object (DOI) definition
- SDI 요소는 최종 (leaf) 속성 이름을 제외하고 DO (LNodeType 의 SDO 에 해당) 또는 DA 하위 구조 이름에서 하위 구조 이름 부분을 나타낸다.
- SDI 요소에는 추가 구조 이름 부분의 SDI 요소 또는 값이 있는 최종 attribute 요소의 DAI 요소가 포함된다.

## Slide 14
9.3.6 Data object (DOI) definition
- Restrictions for DAI and SDI
* SIUnit 과 IEC 61850-8-1 에 정의된 예외 사항을 제외하고 이름은 소문자로 시작된다.
* 점 ( . ) 은 이름에 사용할 수 없으며 영숫자 문자만 사용할 수 있다.

## Slide 15
9.3.6 Data object (DOI) definition
- Example
- 다음 예는 구조화된 DO 의 값과 array DO 의 값을 DOI 로 설명한다.

## Slide 16
9.3.7 Data set definition
- DataSet 은 FCDA element 의 sequence 를 포함한다. LN 의 data set 정의는 다음 속성을 가진다.

## Slide 17
9.3.7 Data set definition
- FCDA element 는 이 IED 의 IEC 61850-7-2 에 따라 기능적으로 제약된 data 또는 기능적으로 제약된 data attribute 의 이름을 data set 에 포함되도록 정의한다.
- 요소는 다음 장의 속성을 가진다.

## Slide 18
9.3.7 Data set definition
- 이 data set definition 에 기반한 메시지 내의 데이터 순서는 data set 의 FCDA 순서이다.
- FCDA 가 예를 들어 fc 를 통해 속성 집합을 지정하면 데이터 값의 순서는 해당 LN 의 LNodeType 에서 data object 정의 및 attribute 순서에 의해 지정된다.

## Slide 19
9.3.7 Data set definition
- Restrictions
* daName 과 fc 가 모두 비어 있지 않은 값을 포함하면 fc 값은 속성에 대해 유효해야 한다. ( 즉, 해당 LNodeType 정의에서 동일하게 정의됨 ). 그렇지 않으면 SCL 파일 처리가 오류 메시지와 함께 중지된다.
* FCDA 의 모든 속성 ( fc 제외 )이 없거나 비어 있으면 GSSE DataLabel 정의의 빈 문자열에 해당한다. ( fc 값은 ST 여야 함 ). 다른 모든 data set 에서는 허용되지 않는다.
* data set 를 참조하는 모든 control block 은 data set 정의와 동일한 LN 에 포함되어야 한다. 따라서 모든 control block 내의 data set 참조에는 LN 상대 data set 이름 ( DataSet 요소의 Name 속성 ) 만 포함되며 전체 이름은 포함되지 않는다. ( IEC 61850-7-2 에 따른 LD 이름 및 LN 이름 포함 )
* data set 이름 길이는 32 자로 제한 되며, service 요소에서 64 자로 지정할 수 있는 일반 이름 길이에 해당한다. Services 요소의 기본 이름 길이가 32 라는 것은 허용되는 사용 가능한 data set 이름 길이가 더 짧음을 의미한다. ( 예 : 20자 )

## Slide 20
9.3.7 Data set definition

## Slide 21
9.3.8 Report control block

## Slide 22
9.3.8 Report control block

## Slide 23
9.3.8 Report control block
- attribute 가 주어지지 않은 경우, 그 값 (해당 트리거 옵션) 은 false 입니다.
- 즉, 트리거 옵션을 사용하지 않아야 한다. 유일한 예외는 gi 트리거 옵션이고 하위 옵션은 이전 버전과의 호환성 때문에 true 이다.

## Slide 24
9.3.8 Report control block
- attribute 중 하나를 true 로 설정하면 해당 데이터가 report 에 포함된다. ( IEC 61850-7-2 참조 ). 속성 bufOvfl 의 default 값은 true 이다.
- attribute segmentation 은 의미가 없으므로 더 이상 사용되지 않으며 이 버전에서 제거된다.
- 그러나 이전 버전과의 호환성을 위해 input 으로 받아 들여야 하며 사용되어서는 안된다. 즉, input 시에 무시된다.
- RptEnabled 요소는 이 report 를 사용할 client LN 목록을 포함한다. (예 : 사전 설정된 연결에 대한 IED 시작시 )

## Slide 25
9.3.8 Report control block

## Slide 26
9.3.8 Report control block
- IEC 61850-7-2 에 따라 report control block 은 한번에 하나의 클라이언트에만 할당된다.
- 즉, RptEnabled 에 max>1 이 주어지면 이 유형의 report control block 이 IED 에서 인스턴스화 된다. ClientLN 이 사전구성되고 영구적으로 사용되는 buffered control block 들은 ResvTms 가 있는 경우 -1 로 설정된다.
- 다른 모든 control block 인스턴스의 경우 기존 ResvTms 는 0 으로 설정된다.
- ClientLN 이 unbuffered control block 에 대해 미리 구성된 경우 RCB의 Resv 속성은 RptEna속성에서 추가적으로 true 로 설정되어야 한다.
- IEC 61850-7-2 에 정의된 control block 의 URCName 또는 RCName 속성에서 index된 속성이 false 로 설정된 경우에는 인덱스를 붙이지 않고 사용하고 true 면 01 부터 max 까지의 숫자 중 두 자리 숫자로 인덱스를 붙인다.

## Slide 27
9.3.8 Report control block
- ClientLN 이 정의되고 index된 속성이 true (기본값) 으로 설정된 경우 RptEnabled 요소에 포함된 목록의 ClientLN index 가 클라이언트 번호로 사용된다. (첫 번째 클라이언트의 index 는 01 로 시작)
- 즉 SCL 의 report control block 정의는 인스턴스가 아닌 유형으로 간주되어야 한다. 99개의 클라이언트에 대해 99 개의 인스턴스가 있을 수 있다. Buffered control block 의 경우, 인덱싱 된 것은 오직 이 유형의 인스턴스가 하나, 즉 최대=1 인 경우에만 false 로 설정 될 수 있다.

## Slide 28
9.3.8 Report control block

## Slide 29
9.3.8 Report control block
- buffered control block 이 온라인 ResvTms 속성을 지원하면 SCD 파일을 로드할 때 이 속성 값을 클라이언트에 할당된 모든 인스턴스에 대해 -1 (reserved) 으로 설정하고 다른 모든 인스턴스에 대해서는 0 (free) 로 설정해야 한다.

## Slide 30
9.3.8 Report control block
- ClientLN restrictions
* iedName 과 ldInst 는 0이 아닌 길이로 지정되어야 한다. Reference 가 클라이언트 엑세스 포인트의 LN 에 대한 것이면 ldInst 의 값은 임의적이다.
* 참조된 LN 인스턴스에 prefix 가 없는 경우에만 prefix 가 optional 이다. 정의가 되어있는 경우에는 길이가 0이 된다.
* ldInst 가 필요하다. LLN0 가 참조되면 값은 빈 문자열이다.

## Slide 31
9.3.8 Report control block
- Report control block restrictions
* report control block 의 이름은 LN 내에서 고유해야 한다. 영숫자만 포함된다.
* datSet 속성에는 유효한 reference 가 포함되어야한다. Unused control block 이 IED 에 있으면 이 경우 datSet 속성을 완전히 생략해야 한다. Data set 는 LN relative name 에 의해서만 참조되며, 즉 control block 과 동일한 LN 에 있어야 한다.
* IEC 61850-7-2 에 따라 NULL 값을 사용하면 rptID 가 누락될 수 있다. 그러나 속성이 사용되면 그 값은 빈 문자열이 되지 않는다.

## Slide 32
9.3.8 Report control block
- 시스템 내에서 LN을 식별하려면 communication level 이름이 별도로 제공되는 ldName 을 기반으로 하더라도 IED 기반 지정이 SCL 내에서 사용된다.
Tool 은 정의된 클라이언트가 정의된 통신시스템을 통해 실제로 엑세스 할 수 있도록 보장하는 것이 좋다.
미리 설정된 associations 에 대해 참조된 LN 에 해당하는 AssociationId 는 9.3.14 에 정의되어 있다.

## Slide 33
9.3.8 Report control block
- RptEnabled 부분은 Report control block 유형이 PosReport01, PosReport02, PosReport05 까지의 5개 RCB 에 유효함을 정의한다.
- 첫 번째 PosReport01 은 이미 클라이언트 A1KA1LD1 / IHMI1 용으로 지정되어있다.
- 모든 report 는 dchg 및 qchg 로 트리거 되고 버퍼 시간은 0이다.
- OptField 가 정의되지 않았다. 즉, mandatory 정보만 report 에 포함된다.

## Slide 34: 감사합니다